Уведомление

о несоответствии качества холодной воды обязательным требованиям

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 главы 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области направляет в Ваш адрес информацию о качестве питьевой воды за 2025 год, подаваемой населению Каменского муниципального округа МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» в разводящей сети по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного лабораторного контроля:

В 2025г. исследовано 895 проб питьевой воды распределительной сети (426 проб на санитарно-химические показатели, 852 пробы на микробиологические показатели). Удельный вес результатов лабораторных исследований питьевой воды pacпределительной сети не соответствующих требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и  проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделу II «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в Каменском районе по санитарно-химическим показателям составил в 2025 г. 11,9% (51 проба), против 13,9 % в 2024г.

Средние уровни содержания санитарно-химических показателей в распределительных сетях превышали нормативы качества питьевой воды в населенных пунктах Каменского района:

- с. Клевакинское: жесткость - 13,9 мг -экв/дмЗ (норматив - 7,0 мг/дм3)

- с. Сипавское: жесткость - 7,4 мг -экв/дмЗ (норматив 7,0 мг -экв/дм3),

мутность - 2,6 мг/л (норматив 1,5 мг/л),

железо - 0.9 мг/л (норматив 0,3 мг/л);

- с. Сосновское: нитраты - 48,35 мг/л (норматив 45,0 мг/л).

Удельный вес неудовлетворительных результатов лабораторных исследований питьевой воды распределительной сети в кранах потребителей в Каменском районе по микробиологическим показателям составил в 2025 г. 7,2%, против 10,08% в 2024 г.:

- распределительная сеть д. Брод 2 пробы (5,8%) из 34 отобранных по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть п. Ленинский 2 пробы (18,2%) из 11 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть п. Степной 1 проба (50%) из 2 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli, энтерококки;

- распределительная сеть с. Черемхово 4 пробы (11,8%) из 34 отобранных по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть с. Колчедан 7 проб (17,07%) из 41 отобранной пробы по показателям обобщенные колиформные бактерии. Е. coli, энтерококки;

- распределительная сеть пгт. Мартюш 6 проб (8,3%) из 72 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии. Е. coli, энтерококки;

- распределительная сечь с. Клевакинское 3 пробы (12%) из 25 отобранных по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть с. Рыбниковское 5 проб (13,9%) из 36 отобранных по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная ceть с. Маминское 5 пробы (17,2%) из 29 отобранных по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть п. Новый Быт 1 проба (6,3%) из 16 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть с. Покровское 9 проб (8,6%) из 105 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть с. Кисловское 2 пробы (9,09%) из 22 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии.

- распределительная сеть с. Новоисетское 3 пробы (14,3%) из 2 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии.

- распределительная сеть с. Позариха 2 пробы (4.3%) из 46 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии.

- распределительная сеть с. Сосновское 3 пробы (12%) из 25 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, Е. coli;

- распределительная сеть с. Травянское 1 проба (4.8%) из 21 отобранных проб по показателям обобщенные колиформные бактерии. Е. coli.